Соленоидные вентили EVRA

Соленоидные вентили EVRA 3 - 40 и EVRAT 10 – 20

Соленоидные вентили типа EVRА прямого действия и с сервоуправлением предназначены

для установки в жидкостные и всасывающие линии, а также трубопроводы горячего газа с

аммиаком или фторсодержащим хладагентами. Вентили EVRА поставляются как в сборе, так и в виде отдельных элементов, т.е. корпус вентиля, катушки и фланцы могут быть заказаны отдельно.

Соленоидные вентили типа EVRАТ– это легко открывающиеся сервоуправляемые вентили, предназначенные для установки в жидкостные и всасывающие линии, а также трубопроводы горячего газа с аммиаком или фторсодержащим хладагентами.

Вентили EVRAT способны открываться и оставаться открытыми при нулевом перепаде

давления. Таким образом, эти вентили могут использоваться во всех установках, где

открывающий перепад давления равен 0 бар.

Вентили EVRАТ поставляются в виде отдельных элементов, т.е. корпус вентиля, катушка и фланцы должны заказываться отдельно.

Вентили EVRАТ 10, 15 и 20 имеют шпиндель ручного управления.

Технические Характеристики

Хладагенты R717 (NH3), R22, R134a, R404A, R12, R502 и другие фторсодержащие хладагенты.

Температура рабочей среды от -40 до + 105°С

Максимальная температура в процессе оттаивания 130°С.

Соленоидные вентили из нержавеющей стали EVRS 3 -20 и EVRST 10 -20

EVRS и EVRST – это соленоидные вентили, выполненные из нержавеющей стали.

Вентили EVRS 3 – это вентили с прямым управлением.

Вентили EVRS 10, 15 и 20 – это вентили с сервоуправлением.

Вентили EVRSТ 10, 15 и 20 – это вентили с принудительным сервоуправлением, предназ-

наченные для установки в трубопроводы возврата масла, жидкостные и всасывающие линии, а также линии горячего газа с аммиаком или фторсодержащими хладагентами.

Вентили EVRS 3 и EVRST могут поддерживаться открытыми при нулевом перепаде давления.

Вентили EVRS и EVRST поставляются в виде отдельных элементов, т.е. корпус вентиля

и катушка заказываются по отдельности. Вентили EVRS/EVRSТ 10, 15 и 20 имеют шпиндель ручного управления.

Преимущества

• Корпус и штуцеры вентиля выполнены из нержавеющей стали.

• Могут использоваться в установках, к которым предъявляются высокие требования по чистоте.

• Работают с аммиаком и всеми фторсодержащими хладагентами.

• Температура рабочей среды может достигать 105°С.

• Используют широкую номенклатуру катушек переменного и постоянного тока.

Технические Характеристики

Хладагенты R717 (NH3), R22, R134a, R404A и другие.

Температура рабочей среды от -40 до + 105°С

Максимальная температура в процессе оттаивания 130°С.