Фильтры FIA

Фильтры FIA представляют собой угловые и прямые фильтры тщательно продуманной конструкции, обеспечивающей благоприятные параметры потока. Фильтры отличаются простотой установки и возможностью их быстрого осмотра и очистки. Фильтры FIA устанавливают перед автоматическими регуляторами, насосами, компрессорами и т. д. при начальном запуске установки, а также в тех случаях, когда требуется непрерывное фильтрование хладагента. Фильтр снижает опасность аварий и уменьшает износ компонентов системы. Фильтры FIA оснащены ситами из нержавеющей стали; имеются сита с размерами ячеек 100, 150, 250 и 500 мкм (микрон).

Преимущества

■ Сетка фильтра из нержавеющей стали устанавливается без дополнительных про-

кладок, что облегчает обслуживание.

■ Корпус фильтра FIA совместим с корпусами других изделий Danfoss.

■ Сетка фильтра из нержавеющей стали имеет большую поверхность и не требует

частой очистки.

■ При очистке установки в процессе запуска в эксплуатацию можно вставить мешочный фильтр высокой производительности (50 мкм).

■ Фильтр FIA 50-200 можно оборудовать магнитной вставкой для задержания частиц

железа и других магнитных частиц.

Технические данные

Хладагенты

Фильтры можно использовать для всех основных хладагентов, а также не вызывающих коррозию газов/жидкостей.

Воспламеняющиеся углеводороды

В случае использования одного из следующих хладагентов: пропан (R 290), пропилен

(R 1270), бутан (R 600), изобутан (R 600a) и этан (R 170) либо смесей упомянутых хладагентов просим запрашивать дополнительную информацию в Danfoss.

Температурный диапазон

-60 °C/ +150 °C.

Диапазон давления

Фильтры рассчитаны на максимальное рабочее давление 40 бар.

Каждый фильтр имеет четкую маркировку с указанием типа, размера и рабочего

диапазона