Шаровые вентили GBC

Шаровые вентили GBC пред назначены для использования в жидкостных, всасывающих и нагнетательных трубопроводах систем охлаждения, замораживания и кондиционирования воздуха.

Вентили GBC оснащены защитным колпачком с возможностью пломбирования для предотвращения возможности несанкционированного доступа к управлению потоком. GBC вентиль может поставляться с клапаном Шредера.

Концепция вентиля включает высокоточную лазерную сварку, обеспечивающую высокую прочность конструкции и компактность корпуса вентиля. Кроме того,  для обеспечения максимальной герметичности вентиля была оптимизирована конструкция некоторых частей вентиля (обработка внутренней поверхности втулки под шток и материал уплотнительных колец). Данные технологические особенности, а также применяемые материалы, из которых выполнены уплотнения, гарантируют соответствие шаровых вентилей GBC самым жестким техническим требованиям, например, таким как высокое рабочее давление для работы с R410A.

Применение

• Холодильные системы охлаждения, заморозки и кондиционирования воздуха

• Жидкостные трубопроводы, линии всасывания и горячего пара

• Все фторсодержащие хладагенты (CFC, HCFC, HFC)

• Максимальное рабочее давление 45 бар

• Температурный диапазон: от –40 до +150 °C

• Трубопроводы с возможностью движения потока в обоих направлениях

Преимущества

• Двойное уплотнение штока вентиля

• Индикатор положения шара и степени открытия на корпусе вентиля

• Возможность жесткой фиксации на раме

• Возможность пломбирования колпачка согласно EN 378

• Стандартный дизайн штока «под ключ» для удобного управления вентилем

• Высокоточная лазерная сварка (прочная конструкция корпуса при минимальной

величине сварного шва)

• Ограничитель положения полного открытия и закрытия вентиля

• Установка вентиля не зависит от направления потока

• Максимальная плотность уплотнений в диапазоне рабочих температур: –40 – +150 °C

• Давление тестирования на герметичность: 65 бар

• Сертифицированы: UL, CSA and CE

• Максимальный поток при минимальном падении давления

• Каждый шаровой вентиль проходит тестирование на соответствие самым жестким стандартам качества

• 100% тестирование на герметичность (гелием).