Электроприводные вентили ICM и электроприводы ICAD

Электроприводные вентили ICM принадлежат к семейству вентилей типа ICV (Industrial

Control Valve - регулирующий вентиль для промышленных установок) и входят в одну

из групп:

Вентили ICV

– ICS регулирующий вентиль для промышленных установок с сервоприводом.

– ICM регулирующий вентиль для промышленных установок с электроприводом.

Электроприводные вентили состоят из трех основных частей: корпуса вентиля, крышки

с клапанным узлом и привода. В качестве электропривода в вентилях ICM используется

электродвигатель ICAD (Industrial Control Actuator with Display – привод для регулирующего вентиля с дисплеем). Вентили ICM предназначены для регулирования процесса расширения хладагента в жидкостных линиях с фазовым переходом или без него, а также для регулирования давления и температуры в линиях всасывания сухого и влажного пара и линиях горячего газа. Вентили ICM сконструированы таким образом, что силы открытия и закрытия клапана в них уравновешены, поэтому для всего диапазона вентилей (от типоразмера DN 20 до DN 65) можно использовать всего два типоразмера привода ICAD. Вследствие этого вентили ICM вместе с приводами ICAD представляют собой компактные механизированные регуляторы сравнительно небольших размеров.

Концепция построения вентилей ICM

- За основу построения вентилей ICM взят модульный принцип. Он представляет собой объединение клапанных узлов и съемных крышек с корпусом вентиля, что дает возможность получения большого количества соединений.

- Штуцеры вентилей имеют различные присоединительные размеры и типы соединений.

- Каждый вентиль может быть оснащен съемной крышкой с клапанным узлом многофункционального назначения, что дает ему различные возможности регулирования.

- Привод с магнитной муфтой легко устанавливается на вентиль. Для всего ряда типоразмеров вентилей необходимо всего два типа приводов. Корпуса вентилей имеют шесть типоразмеров.

Преимущества вентилей ICM

- Могут работать в промышленных холодильных установках с максимальным рабочим

давлением 52 бар. Могут работать со всеми негорючими неагрессивными газами и жидкостями, включая аммиак R717 и двуокись углерода СО2.

- Прямое соединение с трубопроводом.

- Типы соединений включают в себя сварку встык, сварку с втулкой, пайку и резьбовое соединение.

- Корпус вентиля выполнен из низкотемпературной стали.

- Имеют небольшой вес и компактную конструкцию.

- V-образная форма клапана обеспечивает оптимальные регулировочные характеристики даже при малых нагрузках на систему.

- Клапанный узел, предупреждающий кавитацию.

Преимущества:

- Вентили каждого размера имеют штуцеры различных типов.

- Ремонт вентиля выполняется простой заменой функционального блока.

- Возможность замены электропривода сервоприводом.

- Возможность ручного открытия с помощью электропривода или специального магнитного инструмента.

- Тефлоновое посадочное седло обеспечивает надежной уплотнение вентиля.