Сервоприводные вентили с пилотным управлением типа ICS

Сервоприводные вентили ICS принадлежат семейству вентилей ICV типа (Industrial Control

Valve – регулирующий вентиль для промышленных установок) и входят в одну из групп:

Вентили ICV

– ICS – регулирующий вентиль для промышленных установок с сервоприводом.

– ICM – регулирующий вентиль для промышленных установок с электроприводом.

Электроприводные вентили состоят из трех основных частей: корпуса вентиля, сменного клапанного узла и крышки.

Вентили ICS – это основные сервоприводные вентили с пилотным управлением для регулирования давления и температуры хладагента в системах охлаждения и выполнения функций ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ.

Вентили ICS предназначены для работы с хладагентом высокого и низкого давления и используются на стороне высокого и низкого давления системы, линиях всасывания влажного и сухого пара и линиях жидкости без фазового перехода. Работа вентиля зависит только от пилотного давления, подаваемого на вентиль через пилоты или внешнюю пилотную линию.

Вентиль ICS 1 имеет один, а вентиль ICS 3 три штуцера для подвода пилотного давления или установки пилотных вентилей. Специальные пилотные вентили компании Данфосс могут или навинчиваться на основной вентиль, или подсоединяться к нему через внешнюю пилотную линию. На основном вентиле могут находиться несколько пилотных вентилей, что дает ему возможность выполнять большое количество регулирующих функций. Крышка основного вентиля имеет штуцер для замера входного давления, что особенно важно при настройке пилотных вентилей. Шпиндель, выходящий из крышки основного вентиля , можно использовать для ручного открытия вентиля.

Преимущества вентилей ICS

- Могут работать в промышленных холодильных установках с максимальным рабочим

давлением 52 бар.

- Могут работать со всеми негорючими неагрессивными газами и жидкостями, включая аммиак R717 и двуокись углерода СО2.

- Прямое соединение с трубопроводом.

- Типы соединений включают в себя сварку встык, сварку с втулкой, пайку и резьбовое соединение.

- Корпус вентиля выполнен из низкотемпературной стали.

- Имеют небольшой вес и компактную конструкцию.

- Блочный принцип построения:

– Вентили каждого размера имеют штуцеры различных типов;

– Ремонт вентиля выполняется простой заменой сменного клапанного узла;

– Возможность замены сервопривода электроприводом.

- Возможность ручного управления.

- При подсоединении нескольких пилотов основной вентиль играет роль многофункционального регулятора.

- V-образная форма клапана обеспечивает оптимальные регулировочные характеристики даже при малых нагрузках на систему.

- Клапанный узел имеет тефлоновое уплотнительное кольцо, обеспечивающее точность регулирования.

- Все пилотные вентили совместимы со всеми основными вентилями. Они непосредственно навинчиваются на основные вентили, что дает возможность отказаться от сварных и паяных соединений и отдельных пилотных линий.

- Оснащены манометрическим штуцером для замера входного давления.

- Крышку основного вентиля можно закреплять в любом положении, что не влияет

на работу пилотных вентилей.