Обратные клапаны NRV

Обратные клапаны NRV (”красная маркировка” = стандартная пружина) устанавливаются на всасывающей и жидкостной линиях:

- между ресивером и конденсатором

- между компрессором и конденсатором

- между испарителем и компрессором в системах с несколькими испарителями или температурами   испарения

Обратные клапаны NRVH (”синяя маркировка” = усиленная пружина) устанавливаются на  линии нагнетания:

- обычно между параллельно подсоединенными компрессорами

- между компрессором  и конденсатором

При использовании NRV/NRVH  исключается миграция хладагента, (например, когда  различные компоненты системы имеют разные  значения температур  во время остановки системы)

Преимущества

- Оснащен амортизирующим поршнем, сглаживающим пульсации, например, в выходном трубопроводе компрессора

- NRVH  оснащен усиленной пружиной (Δp=0.3 бар ), применяется в холодильных установках с компрессорами, включенными параллельно.

- Максимальное рабочее давление 46 бар (можно использовать для R410A)

- Выпускаются как прямые, так и угловые версии

- Лазерная сварка корпуса клапана

- Низкий перепад давления, высокая производительность

- Высокий уровень контроля качества на всех этапах производства