Перепускные клапаны типа OFV 20-25

Клапаны OFV представляют собой угловые перепускные клапаны с регулируемым давлением открытия, которые охватывают диапазон перепадов давлений (ΔР) от 2 до 8 бар. Клапан можно закрыть вручную, например, на время технического обслуживания холодильной установки, причем в нем имеется обратное уплотнение штока, позволяющее производить замену уплотнения штока, когда клапан находится под давлением.

Один клапан OFV выполняет три функции: перепускного клапана, обратного клапана и запорного клапана. В конструкции клапана специально предусмотрено предотвращение дрожания, которое может возникнуть из-за низкой скорости и/или низкой плотности. Благодаря этому существует возможность применения клапанов для систем, в которых имеют место значительные колебания производительности, т.е. работающих в режимах от максимальной производительности до частичной нагрузки. Наличие гибкого уплотнительного кольца обеспечивает превосходное уплотнение по седлу.

Технические данные

Холодильные агенты

Клапаны могут использоваться со всеми не горючими холодильными агентами, R717 и

некоррозионными газами и жидкостями с учетом совместимости герметика.

Применение воспламеняющихся углеводородов не рекомендуется.

Диапазон температур

от -50 °С до +150 °С.

Диапазон давлений

Клапаны предназначены для работы при максимальном рабочем давлении 40 бар.

Клапаны на более высокое рабочее давление поставляются по специальному заказу.

Уставка давления (Δр): 2 - 8 бар.