Электромагнитный вентиль типа PML

Вентили PML представляют собой сервоуправляемые вентили с ввинченными управляющими электромагнитными клапанами. Для открытия вентилей PML используют внешний источник давления, а это означает, что для поддержания вентиля в открытом состоянии не требуется наличие перепада давлений на нем. Благодаря этому вентиль особенно удобно использовать для всасывающих трубопроводов низкого давления.

Вентили PML можно использовать в холодильных установках всех типов:

■ В установках непосредственным испарением холодильного агента.

■ В установках с насосной циркуляцией.

■ В установках с естественной циркуляцией.

Управляемые электромагнитные вентили PML могут быть установлены:

■ Во всасывающих трубопроводах.

■ В линиях возврата жидкого холодильного агента (паров холодильного агента).

■ В уравнительных линиях.

■ В байпасных линиях.

Характерные особенности

■ Большой диапазон размеров фланцев согласно стандартам DIN, ANSI, SOC и SA.

■ Недорогая и простая установка.

■ Управляющие клапаны ввинчиваются прямо в крышку вентиля.

■ Управление обоими пилотными электромагнитными клапанами осуществляется

одним сигналом.

■ В вентиле имеется штуцер для подключения манометра, благодаря чему можно измерять входное давление.

■ Верхнюю крышку вентиля PML можно развернуть в любом направлении, что

никак не влияет на работу управляющих клапанов.

■ Вентили особенно удобны для линий, в которых необходимо выдерживать низкий перепад давления.

■ Вентиль PML может оставаться в открытом положении даже при падении давления на клапане, равном 0 бар.

Технические Характеристики

Холодильные агенты

Вентили PML могут работать со всеми нормальными невоспламеняющимися холодильными агентами, включая R717 и не вызывающими коррозии парами и  жидкостями, при условии применения уплотнений из соответствующего материала. Использование с воспламеняющимися углеводородными холодильными агентами не рекомендуется.

Температурный диапазон

от -60 до +120 °С.

Поверхность

PML 32-65:

Для обеспечения надежной защиты от коррозии наружная поверхность оцинкована.

PML 80-125:

На поверхность PML 80-125 нанесеномногослойное покрытие.

Пределы давления

Вентиль предназначен для следующих давлений:

Максимальное манометрическое рабочее давление 28 бар.

Испытательное манометрическое давление 42 бар.

■ Перепад давлений открытия

Манометрическое давление 0 бар, когда вентиль поддерживается в открытом

положении внешним управляющим давлением. Максимальное манометрическое давление, при котором электромагнитные клапаны открываются (10 Вт переменного тока [НО] / 12 Вт переменного тока [НО] или 20 Вт постоянного тока): 21 бар.