Запорные обратные клапаны, тип SCA 15 - 125.

Обратные клапаны, тип CHV 15 – 125

Клапаны SСA представляют собой обратные клапаны со встроенным запорным устройством. Клапаны CHV - исключительно обратные клапаны.

Преимущества

■ Клапаны открываются при очень малом перепаде давления 0,04 бар.

■ Клапаны оснащены встроенной демпфирующей камерой, предотвращающей вибрацию клапана, которая возникает из-за низкой скорости и (или) низкой плотности хладагента.

■ Каждый клапан имеет четкую маркировку с указанием типа, размера и рабочего диапазона.

■ Клапан легко демонтировать для выполнения осмотра и обслуживания.

■ Внутреннее, обратное уплотнение позволяет производить замену уплотнения шпинделя работающего клапана, т.е. находящегося под давлением.

■ Оптимальные параметры потока обеспечивают быстрое открытие клапана до полностью открытого положения.

■ Защита от пульсаций посредством встроенного демпфирующего устройства.

■ Корпус и наконечник выполнены из холодостойкой стали.

■ Болты из нержавеющей стали.

■ V-образные каналы изготовлены с использованием технологии лазерной резки, что обеспечивает отличные характеристики открытия клапана.

■ Конус клапана обладает упругими свойствами, что обеспечивает точное и плотное прилегание к седлу клапана.

Технические данные

■ Хладагенты

Клапан может использоваться для всех не воспламеняющихся хладагентов, включая R717, а также не вызывающих коррозию газов/жидкостей, в зависимости от совместимости с герметизирующим материалом. Использование для воспламеняющихся углеводородов не рекомендуется.

■ Температурный диапазон:

от -60°C до +150°C.

■ Диапазон давлений

Клапаны рассчитаны на работу в условиях максимального рабочего давления 40 бар.

■ Давление открытия клапана

Натяжение пружины можно отрегулировать, меняя положение стопорной шайбы на шпинделе. Шпиндель имеет 3 канавки для регулировки пружины. Без пружины клапан открывается при 0,02 бара.