Электронные расширительные клапаны серии AKV

AKV являются электроприводными расширительными клапанами, предназначенными для холодильных установок. Клапаны AKV могут быть использованы для хладагентов CFC, HCFC, и HFC. Клапаны AKV управляются контроллером из семейства Danfoss ADAP-KOOL®.

Клапаны AKV поставляются в следующей комплектации:

• клапан в сборе;

• катушка с клеммной коробкой или кабелем;

• запасные детали в виде верхней части, сопловой вставки и фильтра.

Клапаны AKV 10 охватывают диапазон мощности от 1 до 16 кВт (R22) и делятся на 7 ступеней производительности.

Клапаны AKV15 выполнены из чугуна (GGG40.3), конструкция соответствует вводимым европейским стандартам безопасности.

Клапаны AKV 15 охватывают диапазон мощности от 25 до 100 кВт (R22) и делятся на 4 ступени производительности.

Особенности

• Для хладагентов CFC, HCFC, HFC

• Не требует настройки

• Широкий диапазон регулирования

• Заменяемая сопловая вставка

• Работает и как расширительный, и как соленоидный клапан

• Широкий диапазон катушек для постоянного и переменного тока