Электромагнитные двухступенчатые двухпозиционные (вкл/выкл) клапаны, тип PMLX

Клапаны PMLX представляют собой главные двухступенчатые клапаны с сервоприводом

и навинчивающимися управляющими электромагнитными клапанами. Для открытия

клапанов PMLX используется внешний источник давления (это означает, что не требуется перепада давления в клапане PMLX).

Клапаны PMLX устанавливают на всасывающих линиях для открытия c большим перепадом давления, например, после оттаивания горячими парами хладагента, в

крупных промышленных холодильных установках, в которых используется аммиак или

фторосодержащие хладагенты.

Клапаны PMLX открываются в две ступени:

- Первая ступень: срабатывают управляющие электромагнитные клапаны, клапан

открывается приблизительно до 10 % мощности.

- Вторая ступень: клапан открывается автоматически после достижения примерно

1,5 бара падения давления в клапане.

Преимущества

- Широкий ассортимент фланцев с присоединительными размерами по стандартам:

DIN, ANSI, SOC и SA.

- Экономная и простая установка.

- Резьбовое присоединение управляющего клапана.

- Для обоих управляющих электромагнитных клапанов требуется только один игнал.

- В клапане имеется присоединение для манометра, обеспечивающее возможность измерения давления на входе.

- Верхняя крышка главного клапана PMLX может быть сориентирована в любом направлении, что не оказывает влияния на функционирование управляющих клапанов.

- Клапан в особенности подходит для использования в тех системах, где требуется небольшой перепад давления.

- Стабилизирует рабочие условия и устраняет пульсации давления в процессе открытия после оттаивания.

- Обеспечивает надежность против "скачков" давления, поскольку клапан открывается полностью только при Δp < 1,5.

Технические данные

Хладагенты:

Клапаны могут использоваться для всех основных не воспламеняющихся хладагентов, включая R717, а также не вызывающих коррозию газов/жидкостей при условии совместимости с используемым герметизирующим материалом.

Температурный диапазон:

от -50 до +120 °C

Обработка поверхности

PMLX 32 - 65 – противокоррозионное покрытие наружной поверхности хромовокислым цинком;

PMLX 80 - 125 – на поверхность PMLX 80 - 125 нанесено многослойное красочное покрытие.

Диапазон давлений

Максимальное рабочее давление: 28 бар.

Испытательное давление: 42 бар.

Дифференциальное давление открытия:

0 бар, поскольку открытие клапана поддерживается внешним управляющим давлением.

Максимальное (MOPD), только для электромагнитных клапанов (10 Вт перем. тока [НЗ] / 12 Вт перем. тока [НО] или 20 Вт пост. тока): 21 бар.